Netzentwicklungsplan Strom 2037 mit Ausblick 2045
        Erste Auswertung
Jörg Diettrich
Dipl.-Ing. (FH)
Erster Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber

---
        Erste Auswertung
Zitate:
S. 129 5.2.2 Startnetz
Im Einzelnen besteht das Startnetz neben dem Ist-Netz (Stand 31.12.2022) aus den EnLAG-Maßnahmen, den in der Planfeststellung befindlichen Maßnahmen, den in der Umsetzung befindlichen Netzausbaumaßnahmen (planfestgestellt bzw. in Bau) sowie den Maßnahmen aufgrund sonstiger Verpflichtungen (Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (Kraft- NAV) bzw. Anschlusspflicht der Industriekunden).
    Startnetz = Ist-Netz + planfestgestellte Netzausbaumaßnahmen
Anders als bei Maßnahmen des Zubaunetzes wird bei Startnetzmaßnahmen wegen des fortgeschrittenen Stadiums der Bedarf nicht erneut anhand von (n-1)-Nachweisen überprüft (s. Kapitel 5.4.1). Diese Maßnahmen sind als verbindlich anzusehen, da ihre energiewirtschaftliche Notwendigkeit in der Regel durch mehrere vorherige Netzentwicklungspläne von den ÜNB nachgewiesen sowie zum Teil bereits von den zuständigen Genehmigungsbehörden bzw. vom Gesetzgeber im EnLAG sowie im BBPlG bestätigt wurden.
Mögliche Entwicklungen bei der Energieerzeugung sowie des Bedarfs werden nicht berücksichtigt. Ebensowenig technischer Fortschritt.

---
        Erste Auswertung
Zitate: S. 152 5.4.1 Planungsgrundsätze
Kern der netztechnischen Untersuchungen im Rahmen der Netzplanung sind Netzanalysen (rechnerische Simulation der Lastflüsse im Übertragungsnetz durch Lastflussberechnungen) auf der Basis von Planungsnetzmodellen für die Langfristplanung.
Ohne Kenntnis der Planungsnetzmodelle ist eine unabhängige Prüfung der gewonnenen Erkenntnisse nicht möglich.
Damit den Anforderungen an einen sicheren und effizienten Netzbetrieb bei unterschiedlichen Übertragungs- und Versorgungsaufgaben Rechnung getragen wird, werden im NEP 2037 / 2045 (2023) in jedem Szenario des nach § 12a EnWG von der BNetzA genehmigten Szenariorahmens für alle 8.760 Netznutzungsfälle der Jahre 2037 und 2045 Lastflussberechnungen auf der Basis von Planungsnetzmodellen … durchgeführt.
Im Folgenden werde ich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten einige Aussagen hinterfragen. Ich stelle diese Fragen öffentlich und erwarte eine öffentliche Antwort.

---
        Erste Auswertung
Die folgende Folie ist ein Auszug der Abb. 61 auf S. 132 des NEP. Dargestellt werden die maximalen Auslastungen im (n-1) Fall. Viele Netzelemente in der Abb. sind tief Violett bzw. Braun eingefärbt und sollen Überlastungen von > 150 % zeigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein Startnetz handelt und Netzausbau- oder Ertüchtigungs-maßnahmen bereits Bestandteil der Netzberechnungen waren.
Eine exakte Prüfung ist, wie bereits dargelegt, nicht möglich. Der Netzbetreiber 50 Hertz veröffentlicht und archiviert jedoch für sein Netzgebiet Daten über die Belastung seiner Leitungen. Im Zusammenhang mit den ebenfalls veröffentlichten technischen Leitungsdaten lassen sich daraus genauere Rückschlüsse über die Belastung des Ist-Netzes ziehen.
Die Auswertung historischer Lastflüsse sind ein Blick in die Vergangenheit. Ein Netz im laufenden Betrieb ist vielfältigen Einflüssen ausgesetzt, wie Störungen (n-1) Fälle, Schalthandlungen, notwendigen Wartungsarbeiten und Lastschwankungen. Ich habe die tatsächlichen Lastflüsse und ihre Auswirkungen auf des Netz anhand der Daten des Jahres 2022 untersucht.

---
Auszug aus Abbildung 61:
Auswertung der aufgetretenen maximalen Auslastung bei Ausfall eines Netzelements
(n-1)-Fall) eines gesamten Jahres im BBP-Netz

---
  Die Thüringer Strombrücke
Wir werden uns im Folgenden mit der Thüringer Strombrücke und ihrer Bedeutung im Übertragungsnetz beschäftigen. Sie besteht aus einem System von drei Doppelleitungen.
Remptendorf – Altenfeld	L463	max. 1700 MW Übertragungsleistung	Länge 50,3 Km
Remptendorf – Altenfeld	L464	max. 1700 MW Übertragungsleistung	Länge 50,3 Km
Remptendorf – Redwitz	L413	max. 2300 MW Übertragungsleistung	Länge 56,0 Km
Remptendorf – Redwitz	L414	max. 2300 MW Übertragungsleistung	Länge 56,0 Km
Altenfeld – Redwitz	L459	max. 2300 MW Übertragungsleistung	Länge 56,7 Km
Altenfeld – Redwitz	L460	max. 2300 MW Übertragungsleistung	Länge 56,7 Km
Die beiden Doppelleitungen Altenfeld – Redwitz und Remptendorf – Redwitz können somit maximal 9.200 Megawatt oder 9,2 Gigawatt übertragen. Nach den bekannten und veröffentlichten Leitungsdaten besteht jede Doppelleitung aus einem nicht unterbrochenen Dreileiter Drehstromsystem. Wie aber aus der Abb. 61 hervorgeht wurden alle drei Doppelleitungen unterbrochen. An der Unterbrechung wurde ein Netzknoten eingefügt. Ein Teil der Doppelleitungen L463/464 ist mit bis zu 120% überlastet der andere Teil nicht. Da in einem geschlossenen Stromkreis keine unterschiedlichen Ströme fließen können und die gesamte Doppelleitung aus dem gleichen Leitermaterial besteht ist die Darstellung in Abb. 61 zumindest merkwürdig. Die Doppelleitungen 414/413 und 459/460 zeigen die gleiche Unmöglichkeit. Eine Erklärung der ÜNBs wäre hilfreich.

---
        Die Thüringer Strombrücke
Wir werden im folgenden die tatsächliche Belastung des Ist-Netzes 2022 untersuchen. Betrachtet werden die Leitungen der Thüringer Strombrücke
Remptendorf – Redwitz	L413	maximale Belastung 75 %	29.01.2022 15:00
Remptendorf – Redwitz	L414	maximale Belastung 75 %	29.01.2022 15:00
Altenfeld – Redwitz	L459	maximale Belastung 88 %	27.01.2022 21:00
Altenfeld – Redwitz	L460	maximale Belastung 82 %	29.01.2022 14:00
       zeit | L459 | p459 | L460 | p460
----------------------------------------------------------
 29.01.2022 14:00 | 0 | 0 | 1902 | 82
 29.01.2022 15:00 | 0 | 0 | 1859 | 80
 29.01.2022 16:00 | 0 | 0 | 1772 | 76
Die vorstehende Tabelle ist der Auszug einer Datenbank Auswertung. Die Leitung 459 ist aus uns nicht bekannten Gründen außer Betrieb. Das parallele Leitungssystem ist jetzt mit max. 82 % belastet. Das kann ein (n-1) Fall oder eine geplante Maßnahme sein. Von einer Überlastung der Leitung 460 kann auch in diesem Fall nicht annähernd die Rede sein.

---
        Die Thüringer Strombrücke
Im tschechischen Umspannwerk Hradec wurden 2017 vier Phasenschieber-Transformatoren in Betrieb genommen. Damit können unerwünschte Stromflüsse, hier durch das tschechische Übertragungsnetz, abgeblockt werden. In der Folge nimmt die Belastung der deutschen Übertragungsnetze zu, mit der Folge eines weiteren Netzausbaues. Die Kosten für den tschechische Übertragungsnetzbetreiber CEPS für diese Maßnahme betrugen ca. 60 Millonen Euro. In Deutschland hat der Ersatzneubau der 380 kV Leitung Röhrsdorf – Weida – Remptendorf begonnen. Die Leitung hat eine Länge von 109 km. In unserem Orangebuch haben wir festgestellt, dass 1 km Freileitungsbau 1,3 Mio € kosten, d.h. 142 Mio Euro für das gesamte Vorhaben. Beide beschriebenen Systeme, Röhrsdorf – Hradec- Etzenricht und Röhrsdorf – Weida – Remptendorf wirken elektrisch wie eine Parallelschaltung, wie im nachfolgenden Bild dargestellt.

---
        Die Thüringer Strombrücke
Phasenschieber-Transformator
https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenschiebertransformator#/media/Datei:Quad_booster.svg

---
Die Inbetriebnahme der direkten Verbindung Röhrsdorf – Hradec – Etzenricht verringert nicht nur die Belastung der 380-kV-Freileitung Röhrsdorf - Weida - Remptendorf sondern vieler weiterer Leitungen wie zb. die der Thüringer Strombrücke.

---
        Die Thüringer Strombrücke
Es ist technische möglich, zwischen dem Umspannwerk Röhrsdorf in Sachsen, über das tschechische Umspannwerk Hradec, eine direkte Verbindung zum Umspannwerk Etzenricht in Bayern herzustellen. Diese Leitung hätte zunächst keine technische Verbindung zum tschechischen Übertragungsnetz. Da auf tschechischer Seite die Leitung nur einsystemisch ausgebaut wurde, beträgt die Übertragungskapazität 1.639 MVA. Durch die Netzverstärkung der 380 kV Leitung Röhrsdorf – Weida – Remptendorf erhöht sich deren Übertragungskapazität um ca. 40%. Die bisherige Übertragungskapazität von 2 x 1.700 MVA erhöht sich demnach um ca. 1.360 MVA. Die Inbetriebnahme einer solchen Verbindung würde die Netzverstärkung der 380 kV Leitung Röhrsdorf – Weida – Remptendorf überflüssig machen. Erforderlich sind lediglich Abstimmungen auf europäischer Ebene.
Betreiben wir ein europäisches Verbundnetz oder nur ein nationales Geschäftsmodell?
https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Vorhaben/BBPlG/14/W/19/14West_Antrag19.pdf?__blob=publicationFile	S 18